АДМИНИСТРАЦИЯ АРХИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2013 года № 22

с. Архиповка

Об утверждении схемы теплоснабжения

Архиповского сельского поселения

Россошанского муниципального района

Воронежской области на период до 2015 года

с учетом перспектив до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ              «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Архиповского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области согласно Приложения.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте поселения в сети « Интернет».

3.Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике муниципальных правовых актов Архиповского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Приложения: на 7-ми листах в 1 экземпляре;

№1 на 1-ом листе в 1 экземпляре;

№2 на 1-ом листе в 1 экземпляре;

Глава администрации

Архиповского сельского поселения                                                      Е.Г.Гольева

Приложение к постановлению администрации Архиповского сельского поселения от 22 марта 2013 года № 22

Схема теплоснабжения

Архиповского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

на период до 2015 года с учетом перспектив до 2025 года

с.Архиповка, 2013г.

1. Общие положения 4

2. Цели и задачи схемы теплоснабжения 4

3. Функциональная структура теплоснабжения поселения 4

4. Организация службы эксплуатации тепловых сетей 5

5. Профилактика и ликвидация аварий на тепловых сетях 6

6. Потребление тепловой энергии в поселении 6

7. Прогноз потребления тепловой энергии в поселении 6

8. Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения 7

9. Развитие тепловых сетей на территории поселения 8

Приложение 2 9

Приложение 3 10

- Общие положения

Схема теплоснабжения Архиповского сельского поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Цели и задачи схемы теплоснабжения

| 2.1 | Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями. |
| --- | --- |
| 2.2 | Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами. |
| 2.3 | Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования |
| 2.4 | Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с техническим перевооружением действующих котельных. |

- Функциональная структура теплоснабжения поселения

Архиповское сельское поселение входит в состав Россошанского муниципального района Воронежской области. Поселение расположено в западной части Россошанского района, расстояние до административного районного центра – г.Россошь составляет  порядка 10 километров. В состав поселения входит 2 населенных пунктов: (с. Архиповка и п. с-за «Россошанский»). Площадь поселения по состоянию на 01.01.2013г. - 11458,14  га. Административным центром поселения является с. Архиповка. Численность населения Архиповского сельского поселения по состоянию на 01.01.2013г. составляет 1903 человек. На территории поселения функционирует 2 газовых котельных, находящихся на обслуживании МУП «Теплосеть» (табл.1):

Табл.1

Перечень котельных

| № | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Тип котла, количество | Год ввода в эксплуатацию | Отапливаемые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Теплосеть» газовая котельная с. Архиповка, ул.1Мая, 2а | 2,29 | Е 1/9 – 2 шт. Logano SK645/SK745 -1 шт. | 1995 (реконструкция2011г.) | школа, д/с, клуб |
| 2 | МУП «Теплосеть» газовая котельная с. Архиповка, ул. Ленина, 4а | 0,162 | Хопер-100 2 шт. | 1996 | общежитие, ФАП, сберкасса |

В настоящее время централизованное теплоснабжение имеется в с.Архиповка от газовой котельной МУП «Теплосеть» по ул.1Мая, 2а от которой отапливаются: МКОУ Архиповская СОШ, МКДОУ Архиповский д/с, МКУК Архиповский КДЦ, от газовой котельной по ул. Ленина, 4а отапливаются: общежитие, ФАП, сберкасса. Установленная мощность газовых котельных 2,452 Гкал/час, присоединенная нагрузка 0,628 Гкал/час. В п. с-за «Россошанский» отопление индивидуальное: газовое отопление в частных домах, а также от печей и котлов на твердом топливе (дрова, уголь), горячее водоснабжение – отсутствует или от проточных водонагревателей; отопление объектов социальной сферы (клуб и детский сад) – от собственных встроенно-пристроенных газовых топочных.

Существующие тепловые сети (табл.2) на территории поселения двухтрубные, симметричные. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 260 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты с покровным слоем из стеклоткани. Сети работают на период отопительного сезона. Тепловые сети проложены в каналах под землей и в наружном исполнении (приложение 1, 2). Износ тепловых сетей составляет в среднем 64-68%.

Табл.2

Характеристика тепловых сетей:

| Котельная | Наружный диаметр Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Тип прокладки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная с. Архиповка ул.1Мая, 2а | 57, 76, 108 | 246 | подземное, наружное (воздушка) | 68 |
| Газовая котельная с. Архиповка, ул. Ленина, 4а | 57 | 14 | подземное | 64 |

На всех тепловых сетях отопления в качестве секционирующей и регулирующей арматуры установлены шаровые краны и задвижки.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется исходя из наружной температуры воздуха каждого населенного пункта и, в соответствии с температурным графиком, определяется температура теплоносителя, уходящего из котельной  в теплосеть.

Отпуск тепловой энергии на каждой котельной осуществляется строго в соответствии с температурным графиком, утвержденном на предприятии.

Основным потребителем тепловой энергии являются бюджетные учреждения (объекты образования, здравоохранения, культуры). Существующие схемы тепловых сетей и систем теплоснабжения (приложение) являются оптимальными для поселения ввиду не большой протяженности магистралей, доступности к ревизии и ремонту.

- Организация службы эксплуатации тепловых сетей.

Теплоснабжение представляет собой сложное энергетическое хозяйство, связанное с выработкой тепла и его реализацией. От согласованности действий каждого подразделения зависит бесперебойное теплоснабжение и безаварийная работа оборудования источников тепла, сетей и абонентских вводов по установленному графику.

Перед каждым отопительным сезоном эксплуатирующая организация проводит подготовку наружных и внутридомовых тепловых сетей к новому отопительному сезону, в соответствии с графиками. Все тепловые сети проходят пусковые и эксплуатационные испытания. Во время подготовки к очередному отопительному сезону тепловые сети подвергаются промывке, опрессовке и гидравлическим испытаниям с составлением соответствующих актов.

- Профилактика и ликвидация аварий на тепловых сетях.

В новых и прошедших капитальный ремонт сетях после сдачи в эксплуатацию длительное время могут не обнаруживаться скрытые дефекты, способные вызвать аварию. Во время эксплуатации происходит естественное старение трубопроводов. Поэтому противоаварийная профилактика заключается в заблаговременном выявлении очагов разрушения.

Содержание сетей в постоянной исправности,  ликвидация аварий и порывов возлагается на обслуживающую организацию.

- Потребление тепловой энергии в поселении.

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях.

Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями). По факту 2012 г. отпуск тепловой энергии составил 1008,9 Гкал. (табл.3).

Табл.3

Фактические показатели работы котельных в 2012г.

| Производство и транспортировка тепловой энергии | Гкал |
| --- | --- |
| МУП «Теплосеть» газовая котельная с. Архиповка, ул.1Мая, 2а |  |
| Выработка | 824,24 |
| Отпуск | 803,63 |
| Собственные нужды | 20,31 |
| Потери | 61,82 |
| % | 7,5 |
| Реализация | 741,82 |
| МУП «Теплосеть» газовая котельная с. Архиповка, ул. Ленина, 4а |  |
| Выработка | 210,53 |
| Отпуск | 205,27 |
| Собственные нужды | 5,26 |
| Потери | 15,79 |
| % | 7,5 |
| Реализация | 189,48 |

- Прогноз потребления тепловой энергии в поселении.

При оценке прироста тепловых нагрузок по Архиповскому сельскому поселению учтены следующие составляющие:

- прирост теплопотребления по расчетному плану Архиповскому сельского поселения по периодам до 2025 года в соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории Архиповского сельского поселения, которые предусмотрены Генеральным планом Архиповского сельского поселения;

- данные о выданных разрешениях на подключение к котельным;

- данные о выданных согласованиях и отказах на подключение тепловых нагрузок;

- прогнозируемые величины тепловых нагрузок.

Табл.4

Планируемый прирост тепловых нагрузок по Архиповскому сельскому поселению

в период до 2025 года

| № | Наименование показателей | Ед.изм. | 2010г. | 2015г. | 2020г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная с. Архиповка, ул.1Мая, 2а |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Газовая котельная с. Архиповка, ул. Ленина, 4а |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения

В период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года планируется провести следующие мероприятия (табл.5):

Табл.5

| № | Котельная, адрес | Мероприятие | Установ-ленная мощность котельной, Гкал/час | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. по периодам |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013-2015 г.г. | 2016-2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| 1. | Газовая, с. Архиповка, ул.1Мая, 2а | Замена котлов Е 1/9 в кол-ве 2 ед. на Logano – 1040 в кол-ве 1 ед. | 2,29 | 2000,0 | - | - | 2000,0 |
| 2. | Газовая, с. Архиповка, ул. Ленина, 4а | Замена котлов Хопер-100 в кол-ве 2 ед. на новые, современные | 0,162 | 550,0 | - | 550,0 | - |

- Развитие тепловых сетей на территории поселения

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилого фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых тепловых сетей с целью прироста тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников  теплоснабжения при росте тепловой нагрузки для